Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Информационно-аналитический центр

Обслуживание, контроль

и защита от глубоких

разрядов аккумуляторных батарей

(Библиографический обзор)

Новосибирск 1997

Содержание

1. Введение	3

2. Технические характеристики закрытых  (негерметичных) кислотных аккумуляторов	3

2.1. Особенности конструкции	3

2.2 Разрядные режимы аккумуляторов	4

2.3 Условия эксплуатации и содержания (подзаряда)	5

2.4. Восстановление “отставших” элементов	7

3. Герметичные аккумуляторы с рекомбинацией газа	7

3.1 Конструкция герметичных аккумуляторов	7

3.2. Особенности рекомбинации газа в ГА	8

3.3. Условия эксплуатации герметичных аккумуляторов.	9

4. Методы автоматизированного наблюдения  и учёта ресурса аккумуляторных батарей	11

4.1 Тестирование аккумуляторных элементов и батарей	11

4.2 Прогнозирование резервного времени разряда и текущего значения ёмкости	12

5. Рекомендации по результатам обзора	15

Приложение	18

# 1. Введение

Широкое распространение свинцово-кислотных аккумуляторов (для краткости–кислотных) связано с их высокими технико-экономическими показателями –большой удельной энергоемкостью, большой отдачей по емкости и малым значением стоимости на единицу количества электричества. К достоинствам свинцовых аккумуляторов относится их высокая надежность и относительно низкие эксплуатационные затраты. В условиях эксплуатации, оговоренных в ТУ, срок службы может достигать 12–15 лет.

Работа кислотного аккумулятора при разряде основывается на свойствах  электрохимической реакции преобразования активной массы “чистого” свинца и его двуокиси, погруженных в водный раствор серной кислоты, в малоактивные соединения сульфата свинца. При заряде аккумулятора происходит процесс восстановления активных химических соединений. Заряд сопровождается генерацией кислорода на поверхности положительной пластины и соединения его с водородом на поверхности отрицательной пластины. Поэтому конструкция новых типов аккумуляторов предусматривает свободное перемещение кислорода через рабочую массу материала пластин и электролит, что  увеличивает скорость гидрогенизации и уменьшает газообразование и потерю  воды. Именно снижение газообразования послужило основой герметизации аккумуляторов, кроме того это позволило сконструировать аккумуляторы с минимальным объемом электролита. Примером могут служить аккумуляторы, в которых электролит сосредоточен в капиллярах и между нитями стекловолоконной массы. Другой разновидностью таких элементов являются желейные аккумуляторы, в которых в электролит  добавлен “загуститель” на основе кремния. Желеобразный электролит не изменяет основных свойств аккумуляторов, но влияет на некоторые характеристики, связанные со скоростью процессов генерации и регенерации газов, а значит и на динамические показатели аккумуляторов.

Следует заметить, что появление на рынке новых типов свинцовых аккумуляторов связано только с углублением представлений о “тонких” процессах, сопровождающих химические превращения активных масс  и экономически оправданными мерами предупреждения эффектов неоднородности масс, преждевременной их деградацией. По этой причине  основные различия однотипных конструкций аккумуляторов  разных фирм-изготовителей  отличаются только деталями, направленными на получение стабильных характеристик в условиях массового производства.

По конструктивным особенностям современные аккумуляторы делятся на две большие группы – закрытого типа и герметичные. В каждой группе имеются “свои” модификации, характеризуемые некоторыми различиями.

В настоящем обзоре рассматриваются основные особенности современных типов аккумуляторов, поставляемых на отечественный рынок зарубежными фирмами

# 2. Технические характеристики закрытых 
(негерметичных) кислотных аккумуляторов

## 2.1. Особенности конструкции

Закрытые негерметичные аккумуляторы ЗНА выпускают в настоящее время ряд зарубежных фирм. Основными представителями рынка негерметичных аккумуляторов для электросвязи являются CHLORIDE inc., VARTA GmbH, HAGEN GmbH, YUASA Corp., OLDHAM France.

Конструкция (ЗНА) предполагает технологию изготовления, сходную с открытыми аккумуляторами, но обеспечивающую пониженное испарение воды. Газы, выделяющиеся при заряде-разряде собираются в резервуаре над слоем электролита.

Широкое распространение на практике получила “прозрачная” конструкция кислотных аккумуляторов. Она практически едина для разных фирм-изготовителей. Корпус аккумулятора изготавливается из прозрачного ударопрочного материала,  в верхней части корпуса имеется транспортная (заливная) пробка. В закрытом состоянии эта пробка обеспечивает газообмен внутренней полости аккумуляторного элемента с окружающей средой. После извлечения пробки обеспечивается доступ к поверхностному слою электролита и к верхним частям пластин.

Благодаря описанной конструкции возможно:

– визуально контролировать уровень электролита в каждом элементе батареи и его чистоту;

– определять сульфатацию торцов пластин;

– наблюдать “кипение” электролита при заряде;

– ареометром проверять плотность электролита;

– делать отбор электролита на лабораторный анализ.

Тем не менее не представляется возможным наблюдать сульфатацию и коробление внутренних пластин, сравнивать и измерять, делать анализ глубинных слоёв электролита, хотя в технических описаниях указывается, что состав электролита, сульфатация и деформация пластин внутри объёма аккумуляторного элемента  различны.

Все ЗНА можно условно разделить на два типа:

А)  Конструкция с избыточным объёмом электролита–обеспечивает запас на “выкипание”, так что долив электролита необходим примерно 1 раз в год / 1, 2  /.

Б) Конструкция с доливом воды – аналогична закрытой конструкции, но предполагает в дополнение наличие резервуара с дистиллированной водой, снабжённого мерным клапаном. При понижении уровня электролита клапан открывается и происходит пополнение аккумуляторного бака. Плотность электролита при этом не регулируется, и, вследствие частичной летучести серной кислоты, происходит разбавление электролита /3/.

Все современные негерметичные конструкции не рассчитаны на разборку и ремонт. Вскрытие возможно лишь путём нарушения целостности корпуса с опасностью последующего протекания электролита.

## 2.2 Разрядные режимы аккумуляторов

Нормальный разрядный режим представлен в основном таблицами зависимости отдаваемой ёмкости от тока разряда при заданном конечном напряжении. Некоторые фирмы публикуют семейства разрядных кривых, т.е. зависимости напряжения элемента (батареи) от времени разряда для различных токов разряда. В основном, эти кривые совпадают с соответствующими характеристиками отечественных кислотных аккумуляторов открытого типа /4/. Этот режим характеризуется конечным напряжением разряда и разрядным током в долях от номинальной ёмкости C=I(t . Номинальной ёмкостью фирмы-изготовители считают ёмкость(С), отдаваемую при 10-и часовом разряде(С10). Таким образом, ток 10-часового разряда обозначается I=0.1C или i=C10.

Важное замечание из анализа технических характеристик: конечное напряжение различно для различных типов аккумуляторов даже для 10-часового режима. Обычно оно меньше принятого в России для открытых аккумуляторов (1.75–1.8В/эл). Это значит, что конечное напряжение батареи из импортных аккумуляторов при отдаче полной ёмкости в течение 0.5 часа может быть меньше расчётного по отечественным нормативам. Например, при конечном напряжении 1.63В/эл (для аккумуляторов типа OPz /3,4,5/) конечное напряжение  батареи из 13 элементов будет равно 21.19 В вместо 22.75 В. Для компенсации разницы конечных напряжений батареи необходима установка дополнительного элемента, однако, тогда буферное напряжение должно быть увеличено на 2.2 В. Из сказанного следует, что зарубежные аккумуляторы допускают меньшее значение напряжения элемента в конце разряда, но требуют б(льшего  диапазон изменения напряжения источника, обслуживающего батарею.

Режим разряда при постоянной мощности в нагрузке характерен для питания аппаратуры со встроенными широтно-импульсными стабилизаторами, которые, как известно, потребляют от нагрузки постоянную мощность вне зависимости от входного напряжения /4/. Этот режим в основном аналогичен описанному выше, за исключением того, что отдача аккумуляторов учитывается в ватт-часах, а не ампер-часах /4/.

Стартерный режим,  ориентированный на запуск дизель-электрических станций. Режим характеризуется двумя интервалами времени – временем “отрыва” (порядка 5с) и временем “прокрутки” (около 30с), а также напряжениям на элементе, соответствующими концам этих интервалов. Алгоритм старта при этом выглядит следующим образом:

А). Ротор стартера заторможен в течении времени отрыва, ток батареи близок к току короткого замыкания, напряжение резко снижается примерно до 1В. Это напряжение считается конечным для времени отрыва. Если ротор не начинает вращаться, требуется пауза для завершения химических реакций и остывания аккумулятора.

Б). Ротор начал вращаться (“прокрутка”), ток разряда падает, напряжение на аккумуляторе в первый момент несколько повышается, а затем снижается из-за отбора ёмкости. Если двигатель не выходит на режим в течении 30с, требуется пауза.

Изготовитель /4/ гарантирует до 5 попыток запуска и конечные напряжения на описанных выше интервалах для каждого типа аккумулятора, предназначенного для стартерного режима.

## 2.3 Условия эксплуатации и содержания (подзаряда)

ЗНА обладают большим гарантийным сроком службы, высокой отдачей. Эти свойства зачастую играют определяющую роль при оснащении вводимых в строй и реконструируемых систем электропитания.

Срок службы  аккумуляторов определяется следующим причинам:

– осыпанием активной массы пластин в так называемый шлам. Явление осыпания необратимо и замедляется при помощи ингибиторов, вводимых в активную массу положительных пластин.

– сульфатацией пластин при разряде (саморазряде) и длительном хранении, которая замедляется при так называемом “плавающем заряде” (Float charge).

Плавающий заряд (ПЗ)  признан единственным эффективным способом продления срока службы кислотных аккумуляторов /5,6/. Отличие режима ПЗ от буферного состоит в том, что при подзаряде батареи нормируется превышение напряжения выпрямителя над напряжением холостого хода батареи, а не полное (буферное) напряжение. При этом потенциал выхода выпрямителя как бы “плавает” над потенциалом холостого хода батареи, сохраняя постоянным разность напряжений.

Суть способа ПЗ заключается в том, что для компенсации процессов саморазряда (и сопутствующей сульфатации пластин) необходимо поддерживать напряжение на элементе выше его ЭДС на величину поляризационной разности потенциалов. В таком случае создаются оптимальные условия для восстановительных процессов на пластинах Сложность организации режима ПЗ связана с тем, что саморазряд аккумуляторов составляет порядка 100-200мА на 100Ач емкости и в производственных условиях затруднительно измерение и стабилизация такого тока на фоне тока нагрузки. Так как зарядный выпрямитель обеспечивает питание аппаратуры и содержание батареи стабильным напряжением, то ток содержания косвенно стабилизируется за счёт буферного напряжения .

Например, при ЭДС аккумуляторов 2.06В (но может быть и другое значение 2.04...2.14В, в зависимости от плотности электролита), напряжение “плавающего заряда” будет равно 2.06+0.15= 2.21В/элемент. Повышение напряжения содержания выше 2.21В/эл. приводит к  ускоренному “выкипанию” электролита и разрушению пластин.

Из-за различия во внутренних сопротивлениях отдельных элементов, поляризационная разность потенциалов между пластинами различных элементов батареи различна. Для того, чтобы минимальное напряжение на “отстающем по напряжению” элементе батареи обеспечивало разность 150мВ, приходится увеличивать напряжение на батарее. Таким образом, напряжение на батарее в режиме плавающего заряда достаточно поддерживать на уровне (ЭДС+П)(N, где N– число элементов в батарее. Если напряжение выбрано больше приведённого выше значения, то элементы “опережающие по напряжению” имеют поляризационную разность потенциалов между пластинами более 150мВ.

Вследствие технологической разности во внутренних сопротивлениях элементов и повышенного напряжения “плавающего заряда” происходят два процесса, приводящие , в конечном итоге, к выходу из строя элементов батареи:

– “температурный разбег” напряжений на элементах;

– выкипание воды из  элементов, “опережающих по напряжению”.

“Температурный разбег”  напряжений на элементах состоит в том, что внутреннее сопротивление элемента имеет отрицательный температурный коэффициент. Батарея, находящаяся под напряжением, выше необходимого для компенсации саморазряда выделяет избыточную энергию в тепло. Следствием тепловыделения является нагрев элементов и уменьшение их внутреннего сопротивления (Ri). Уменьшение Ri элементов при стабильном напряжении на батарее приводит к росту тока ,  повышению выделяемой на них мощности и нагреву. В свою очередь, повышение температуры на 10O аккумулятора снижает срок его службы вдвое.

Таким образом, повышенному буферному напряжению сопутствуют два процесса:

– увеличение разброса параметров элементов батареи;

– выкипание воды из электролита и осыпание в шлам пластин.

Пониженному буферному напряжению сопутствует сульфатация пластин.

Выкипание воды из  элементов сопровождается потерей ёмкости /1/. Известно, что потеря 10% воды приводит к снижению ёмкости до 80% от номинальной. Некоторые фирмы для компенсации потери воды изготавливают аккумуляторы с избыточным объемом электролита.

Поскольку возможна компенсация выкипания воды, напряжение “плавающего заряда” для негерметичных аккумуляторов выбирается на пороге кипения электролита и величина его достаточна для компенсации саморазряда самого “отстающего” элемента батареи.

## 2.4. Восстановление “отставших” элементов

Самым простым способом является долив воды и выравнивание концентрации электролита.

Более сложный способ (как правило, он является дополнением к первому) установка выравнивателей напряжения. Способ состоит в том, что параллельно каждому элементу батареи или тем, у которых повышенное напряжение, устанавливается нелинейный балласт /7/ . Выравнивание напряжения происходит за счет ограничения напряжения (параллельным параметрическим стабилизатором) на элементах на уровне необходимого “плавающего” (2.21В). Поскольку напряжение на батарее стабильно, то уменьшение напряжения на нескольких элементах приводит к пропорциональному увеличению напряжения на остальных.

Те элементы, которые не поддаются восстановлению названными выше способами, отключаются от неё, и восстанавливаются специальным зарядно-тренировочным устройством. Такое устройство производит автоматически циклы заряд-разряд и контролирует исправность и фактическую ёмкость элемента.

# 3. Герметичные аккумуляторы с рекомбинацией газа

Наличие отмеченных выше недостатков “классических” аккумуляторов привело к созданию герметичных аккумуляторов (ГА) с рекомбинацией газа и регулированием газовыделения. В зарубежной литературе они получили название VRLA (Valve Regulated Lead Acid). В настоящее время, благодаря новым техническим решениям, ГА обладают в 8–9 раз б(льшей энергией на единицу массы по сравнению с  открытыми.

## 3.1 Конструкция герметичных аккумуляторов

В отличие от негерметичных ГА изготавливаются из непрозрачной пластмассы. На верхней крышке расположены выходные клеммы и регулирующий клапан (Valve). Часто регулирующий клапан скрыт декоративно-защитной панелью и обнаружить его трудно. Регулирующий клапан имеет принципиальное отличие от пробки негерметичного аккумулятора, хотя в некоторых моделях выглядит как заливная пробка.

Следует отметить, что  замена и пополнение электролита в ГА невозможны, равно как и контроль плотности электролита и сульфатации пластин. В этом смысле герметичные аккумуляторы относятся к “безуходным”, неремонтопригодным элементам.

Регулирующий клапан осуществляет одностороннее пропускание газов из бака аккумулятора наружу, но препятствует проникновению газообразных и иных примесей внутрь бака. Избыточное давление, создаваемое внутри бака регулируется клапаном и способствует протеканию процессов рекомбинации газа. Кроме того, клапан выполняет защитную функцию – предохраняет бак от разрушения повышенным внутренним давлением при кипении электролита.

ГА различаются способом абсорбции (связывания) электролита и газов.  Из анализа технических описаний герметичных аккумуляторов таких фирм как YUASA, CHLORIDE, VARTA, HAGEN, OLDHAM France, выделено два типа связывания электролита:

А) Пропитка микропористого (стекловолоконного) сепаратора (МС) сернокислотным электролитом. Капиллярная структура сепаратора предотвращает вытекание электролита. По такому принципу строятся аккумуляторы фирм OLDHAM France, YUASA и CHLORIDE.

Б) Электролит с желеобразным силиконом, нетекучей, вязкой консистенции. Сепаратор в этом случае изготавливается аналогично “классическим” аккумуляторам. По такому принципу строятся аккумуляторы VARTA и HAGEN  /8,9/.

Стекловолоконный МС плотно прилегает к пластинам и препятствует их осыпанию, выполняя роль “опалубки” для активной массы.

Желеобразный электролит используется совместно с сепараторами сетчатой или гофрированной конструкции, поэтому процессы осыпания пластин в желейных (гельных) аккумуляторах более интенсивны. Технологически желе-технология более дешева, однако, технические характеристики аккумуляторов уступают элементам с микропористым сепаратором.

## 3.2. Особенности рекомбинации газа в ГА

Химические реакции аккумуляторов описываются типичными циклами окисления свинца серной кислотой при разряде и восстановления свинца и оксида свинца при заряде. Химические процессы рекомбинации газа создаются благодаря накоплению и диффузии кислорода в пористом сепараторе или желеобразном электролите. При этом около 95% выделяющегося кислорода проникает через сепаратор от положительной пластины к отрицательной, образуя воду. Оставшийся кислород участвует в окислительных реакциях отрицательной пластины.

За счёт повышенной плотности электролита в ГА удаётся сохранять больше энергии на единицу объёма. Однако, высокая концентрация кислоты приводит к ускоренной коррозии пластин. Компромисс между удельной ёмкостью и сроком службы найден при плотности электролита около 1.3 кг на литр (дм3).

Если герметичность корпуса аккумулятора нарушается, и внешний воздух проникает внутрь, коррозия отрицательной пластины усиливается за счёт кислорода воздуха.

Рис.3.1 Зависимости  интенсивности коррозии пластин (по площади) для различных типов сплавов  пластин А, В и С

Повышенное, по сравнению с атмосферным, давление внутри бака, регулируемое клапаном, способствует активизации химических реакций и усиливает коррозию пластин. Существует оптимальное давление внутри бака, при котором ежегодная потеря ёмкости за счёт коррозии равна потере ёмкости за счёт выкипания электролита (высушивания).

Коррозия пластин уменьшается применением сплавных пластин, причем различных сплавов для положительной и отрицательной. Пример зависимости  интенсивности коррозии пластин (по площади) для различных типов сплавов  пластин А, В и С приведена на рис.3.1

## 3.3. Условия эксплуатации герметичных аккумуляторов.

Все герметичные аккумуляторы разработаны для содержания в режиме “плавающего заряда”.

Величина напряжения “плавающего заряда”. Вследствие высокой вязкости электролита, как показали опыты с измерительным электродом, поляризация положительной и отрицательной пластин относительно электролита различна. Обычно разность потенциалов между электролитом и отрицательной пластиной примерно на 100мВ меньше, чем между электролитом и положительной пластиной. Низкая поляризация отрицательной пластины обуславливается рекомбинацией кислорода у её поверхности ( в открытых аккумуляторах такого не наблюдается из-за всплывания пузырьков кислорода при заряде). Вследствие этого для компенсации саморазряда необходимо повышение напряжения “плавающего заряда” до величины, достаточной для поляризации отрицательной пластины. Кроме того, эдс герметичных аккумуляторов выше, чем у открытых, за счет более высокой концентрации серной кислоты в электролите (примерно 2.14 В при р=1.3 кг/л) и она зависит от степени заряженности элемента. В результате напряжение “плавающего заряда” равно ЭДС +  напряжение поляризации = 2.14+ 0.14 = 2.28В/элемент. Динамика заряда приведена на рис.3.2.

Рис 3.2 Динамика заряда аккумуляторов

Стабильность напряжения содержания. ГА требуют строгой стабильности (порядка 1%) напряжения “плавающего заряда”, поскольку рекомбинация газа наиболее эффективна при малом газовыделении. При большом газовыделении избыток не рекомбинировавшего газа сбрасывается через клапан .

Температурная компенсация напряжения “плавающего заряда”. Как отмечалось в  п.2.3, внутреннее сопротивление аккумулятора имеет отрицательный температурный коэффициент, следовательно, при понижении температуры поляризация пластин будет уменьшаться. При недостаточной поляризации аккумулятор саморазряжается и сульфатируется.

Понижение напряжения “плавающего заряда”, как и понижение температуры, ведут к саморазряду и уменьшению гарантированного времени разряда до конечного напряжения. Сульфатация уменьшает эффективную площадь пластин и максимальную фактическую ёмкость.

Повышение напряжения “плавающего заряда”, как и повышение температуры ведут к потере воды и осыпанию пластин – старению аккумулятора. Изменение температуры и зарядного напряжения,  одинаково влияют на долговечность аккумуляторов. Повышение любого из параметров ведёт к потере воды, понижение – к сульфатации.

Как старение, так и сульфатация приводят к снижения фактической ёмкости до 80% от номинальной.

Существует оптимальное с точки зрения ресурса и долговечности напряжение “плавающего заряда” для каждого значения температуры батареи. Тем не менее, относительное изменение температуры менее существенно сказывается на ресурсе батареи, чем относительное изменение напряжения. В некоторой степени возможно за счёт увеличения напряжения “плавающего заряда” скомпенсировать уменьшение температуры и наоборот, уменьшением напряжения скомпенсировать отрицательное воздействие повышенной температуры.

Отметим, что термокомпенсация напряжения заряда батарей служит единственным способом добиться компромисса между сульфатацией и потерей воды.

Важное замечание: все доступные для рассмотрения нами технические условия  эксплуатации герметичных аккумуляторов различных фирм требуют термокомпенсации напряжения “плавающего заряда”.

Рис 3.3 Типичная зависимость напряжения “плавающего заряда” от температуры,

В настоящее время фирмы-изготовители источников питания, такие, как YUASA, SIEMENS, ABB, TeleNokia, ITALTEL, Ericsson Nikola Tesla, выпускают выпрямители, поддерживающие режим термокомпенсации “плавающего заряда”. На рисунке 3.3 приведена типичная зависимость напряжения “плавающего заряда” от температуры, поддерживаемая указанными выше выпрямителями.

Конечное напряжение разряда АГ может быть ниже, чем у открытых, благодаря лучшей диффузии активных веществ. Кроме того, эти аккумуляторы допускают разряд при низких температурах (рис. 3.4), хотя отдают при этом меньшую ёмкость.

Рис 3.4 Конечное напряжение в зависимости от температуры

Организационно-технические мероприятия. Наряду с электрическими требованиями, фирмы-изготовители предписывают следующие профилактические мероприятия:

– ежемесячный внешний осмотр элементов с проверкой исправности регулирующего клапана и корпуса;

– ежемесячный поэлементный контроль напряжения на восьми элементах батареи с регистрацией в аппаратном журнале;

– ежегодный тест на сохранение ёмкости, включающий номинальный заряд, паузу 1 час, разряд током 8А в течении часа, контроль ЭДС;

–фиксация всех результатов измерения аккумуляторов и батарей в журнале.

# 4. Методы автоматизированного наблюдения 
и учёта ресурса аккумуляторных батарей

## 4.1 Тестирование аккумуляторных элементов и батарей

Тестирование по разрядно-зарядному циклу проводится в соответствии с техническими нормами на проверку исправности и соответствия номинальной ёмкости. Главное отличие – полная автоматизация процесса.

Существует следующее способы автотестирования:

а) Разряд на штатную активную (нетехнологическую) нагрузку с отключением от выпрямителя, с последующим штатным зарядом от выпрямителя в комплекте с батареей;

б) Разряд на технологическую нагрузку с отключением выпрямителя. При таком способе должны быть соблюдены несколько условий:

– гарантии полной заряженности батареи;

– примерное равенство тока технологической нагрузки номинальному току разряда батарей;

в) Циклирование разряда-заряда автоматизированным тестером при выведении батареи из технологии и использовании специализированного зарядно-разрядного устройства.

Тестирование по внутренним параметрам батареи проводится с подключением специального стационарного или переносного тестера рис. 4.1 /10/. При этом измеряются:

– внутреннее сопротивление по постоянному и переменному току;

– фарадеевская ёмкость элемента (ячейки);

– напряжение на элементе;

– ток элемента (батареи).

Рис. 4.1 Схема автоматического тестера

По измеренным параметрам алгоритмически, с помощью микро-ЭВМ определяются следующие технические характеристики батареи (элемента):

– фактическая ёмкость в ампер-часах;

– процент сульфатации;

– остаточный ресурс (во временном измерении или в циклах заряд-разряд).

Данный способ обеспечивает высокую точность и достоверность измерения. Недостатки, присущие этому способу:

– необходимость введения специальных измерительных элементов в технологические цепи;

– необходимость использования тест-сигналов, подводимых к шинам батареи, которые влияют на качество напряжения питания аппаратуры;

– требуется высокая квалификация обслуживающего персонала при проведении подключений;

– высокая цена устройства.

Тестирование на форсированном температурном цикле /11/ проводится в лабораторных условиях с отдельными элементами, принимаемыми на эксплуатацию. Как сказано выше, высокая температура усиливает коррозионные процессы и выкипание воды. Таким образом, при повышенной температуре воздуха можно имитировать ускоренное старение элементов для прогнозирования срока их службы в нормальных условиях.

## 4.2 Прогнозирование резервного времени разряда и текущего значения ёмкости

Контроль заряженности по напряжению на батарее /12/ наиболее прост и базируется на том, что для однотипных свинцовых аккумуляторов каждому значению разрядного тока и остаточной ёмкости соответствует определённое напряжение. При фиксированном токе нагрузки измеритель ёмкости (предсказатель резервного времени разряда) состоит из линейки компараторов, настроенных на напряжения, соответствующие определённой степени разряженности аккумулятора. Например, 1.98В – 100%, 1.95В – 80%, 1.9В –50%…1.75В–0%. При различных токах вводится коррекция по конкретной величине тока.

Данный способ обладает большой погрешностью, поскольку:

– не использует предысторию аккумулятора;

– контролирует малые разности напряжений на фоне шумов нагрузки аккумулятора. Это свойство частично исправляется за счет усреднения (интегрирования) разностного сигнала.

Рис. 4.2  Иллюстрация импульсного метода контроля.

Контроль заряженности при помощи импульсного разряда допустим в пределах требований к качеству напряжения аккумулятора. Метод основывается на увеличении внутреннего сопротивления аккумулятора в процессе разряда. Суть метода такова: параллельно нагрузке подключается схема, состоящая из последовательно включенных мощного электронного ключа с сопротивлением, много меньше сопротивления нагрузки. Через определённые интервалы времени через ключ пропускают серию коротких импульсов рис. 4.2. Энергия аккумулятора, расходуемая на эти импульсы незначительна. Тестирование проводится автоматически микро-ЭВМ по глубине провала напряжения во время импульса. При этом, в аккумуляторной батарее, где один или несколько элементов частично потеряли ёмкость, в основном эти элементы будут определять результаты тестирования.

Учет полученного и отданного батареей количества электричества предполагает использование так называемых счётчиков ампер-часов. Поскольку отдача батареи в ампер-часах не равна 100%,  необходимо постоянно учитывать поправку, связывающую фактическую ёмкость в батарее (которую она способна отдать в нагрузку), полученное и отданное ею количество ампер-часов. Кроме того, известна зависимость фактической емкости от температуры батареи. В результате, при помощи этого метода можно измерять и прогнозировать емкость с точностью ( 5%.

Комбинированный метод получает наибольшее распространение в настоящее время, поскольку сочетает в себе в той или иной мере все прежде описанные методы.

Тестирование проводится с использованием высокопроизводительной вычислительной техники, статистических и эмпирических зависимостей. Ряд зарубежных фирм предлагает подобные устройства в качестве отдельных и встраиваемых компонентов систем гарантированного питания / 13,14,15/.

Рис. 4.3 Диагностическая система Battery Diagnostic System

В зарубежной литературе представлено несколько комбинированных систем контроля состояния батареи, одна из них изображена на рисунке 4.3.

Типичная диагностическая система (Battery Diagnostic System) состоит из измерительно-коммутационного блока (1), вычислительного блока (персональный компьютер 486DX4x100) (2) и печатающего устройства. Измерительно-коммутационный блок содержит измерительные аналого-цифровые преобразователи, аварийные выключатели нагрузки батареи, интерфейс на базе однокристальной микро-ЭВМ и светодиодную сигнализацию – “BDS-исправно”, “Разряд батареи”, “Авария батареи”, “Критическая остаточная ёмкость”. Такая система позволяет накапливать и анализировать информацию о состоянии батареи (нескольких батарей) и выводить её в удобном виде.

4.3 Поэлементный контроль состояния батареи проводятся на батареях, работающих в высоконадёжных системах питания. Примерами могут служить системы связи малодоступных (высокогорных, северных) районов, предприятий с повышенной опасностью (атомные электростанции, химические заводы), где отказ системы связи может быть следствием и/или причиной аварии (экологической катастрофы).

Необходимость контроля вытекает из свойств элементов батареи к “разбегу” по напряжению. Только на основании поэлементного контроля можно судить о “здоровье” батареи в целом, поскольку в разрядном цикле отказ любого из элементов ведёт к отказу батареи. Как было отмечено выше, стабильность напряжения на зажимах батареи не гарантирует равномерного распределения напряжения между элементами. Точное поддержание напряжения “плавающего заряда” лишь в некоторой мере стабилизирует процессы “разбега“ напряжений элементов.

Выравниватели напряжения совместно с поэлементным контролем позволяют:

– задавать условия содержания для каждого элемента батареи в отдельности;

– заблаговременно предупреждать отказ батареи;

– прогнозировать резервное время разряда с учетом состояния наихудшего элемента батареи.

В настоящее время предлагаются системы контроля и содержания аккумуляторных батарей особо надёжных систем с поэлементным контролем. Такой подход позволяет заблаговременно позаботиться о восстановлении ненадёжных элементов, не дожидаясь их явного отказа /16/.

# 5. Рекомендации по результатам обзора

При установке новых типов аккумуляторных батарей на действующих предприятиях следует прежде всего помнить ,что их технические характеристики по многим показателям отличаются от характеристик отечественных аккумуляторов открытого и закрытого типа. Это касается прежде всего уровней напряжения, точности поддержания напряжения заряда, необходимости температурной компенсации напряжения заряда, возможности “разбега” напряжения элементов батареи и необходимости его выравнивания, критичности к завышенному напряжению заряда и др. Так как  в большинстве случаев отечественная техника электропитания не адаптирована к требованиям новых типов аккумуляторов, то в сложившихся условиях не возможно добиться сроков службы аккумуляторов, близких к гарантированным в проспектах фирм-изготовителей. Тем не менее, ряд мер. Связанный с “малой” модернизацией ЭПУ позволит существенно увеличить надежность аккумуляторных батарей. Ряд устройств и приборов, упоминаемых ниже, разработан  в СибГАТИ и по ним имеется опыт практического использования.

5.1 Герметичные аккумуляторы (с микропористым сепаратором или желейным наполнителем) из-за отсутствия “свободного” электролита могут работать в вертикальном или горизонтальном положениях. Аккумуляторы с МС имеют лучшие удельные характеристики, однако, желейные более долговечны и более устойчивы к нагреву токами заряда и разряда. Последнее свойство связано с лучшей теплопроводностью геля, способствующей передаче тепла в окружающую среду, снижению тепловых нагрузок и температурному разбегу.

5.2 Предупреждение глубоких разрядов – одна из важных функций системы электропитания с аккумуляторной батареей.  Контроль следует  сочетать с   аварийным отключением батареи  при глубоком разряде, местной  и дистанционной (удалённой) сигнализацией. Возможны варианты “раннего оповещения” о приближении к критическому режиму . Наибольшую достоверность режимов глубокого разряда обеспечивают комбинированные приборы на основе счетчиков ампер-часов и контроля напряжения.

5.3 Повышение стабильности напряжения выпрямителей. В настоящее время отечественные выпрямители (серии ВУК, ВУТ, ВБ и ряд ВБВ) обеспечивают суммарную временную, температурную и нагрузочную (по току нагрузки) стабильность не лучше (2%, что превышает требования ТУ на новые типы аккумуляторов.. Положение усугубляется тем, что  отечественные выпрямители стабилизируют напряжение непосредственно на выходных зажимах. Влияние токораспределительной сети сказывается на стабильности буферного напряжения, при этом невозможно организовать режим “ плавающего” заряда батареи. В таких условиях можно рекомендовать регулярный контроль напряжения на шинах батареи и его поддержание на уровне:

Uб= (( Р+ 0.85)+ 0.15)х Nэл  (В),

где Р – плотность электролита, N – число элементов в батарее ( для секционированной батареи–число элементов в основной группе).

Для упрощения контроля и регулярной корректировки напряжения целесообразно провести доработку отечественных выпрямителей в части повышения коэффициента стабилизации и повышения уровня автоматизации в режиме содержания батарей.

5.4 Температурная компенсация напряжения “плавающего заряда”. Данное направление необходимо при использовании герметичных аккумуляторов. Без модернизации в этом направлении отечественного выпрямительного оборудования срок службы ГА будет значительно ниже (примерно на 50%) по сравнению с заявленным фирмой-изготовителем. Кроме того, претензии на выход из строя батареи в режиме содержания без термокомпенсации фирмами-изготовителями не принимаются.

Пункты 5.3 и 5.4 могут быть выполнены при разработке дополнительного устройства, включаемого в цепь обратной связи серийного выпрямителя. Предлагаемое устройство должно находиться в непосредственной близости от батареи, контролировать окружающую температуру батареи, возможно температуру корпусов элементов, а также напряжение непосредственно на зажимах батареи.

Поскольку для правильного содержания батареи необходимо соблюдение среднего значения “плавающего напряжения”, устройство может обладать невысоким быстродействием, интегрируя флуктуации напряжения выпрямителя. Таким образом, устройство не должно влиять на динамику выпрямителя, а лишь статически (квазистатически) корректировать по цепи основной обратной связи выходное напряжение выпрямителя.

5.5 Выравнивание напряжений на элементах при зараяде-разряде и поэлементный контроль напряжения. Как сказано выше, для повышения надёжности ситемы электропитания необходимо учитывать и поддерживать состояние каждого элемента батареи. Для этой цели могут  использоваться нелинейные выравниватели (см. п.2.4). Выравниватели могут быть изготовлены в лабораторных условиях.

Литература

- Аккумуляторы стационарные свинцовые Тип OPzS, LTC–ZTC, HLT–HZT. Трубчатая панцирная технология. Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации. Фирма “ОЛЬДАМ ФРАНС”.

- VARTA (the battery experts). Техническое описание и инструкция по эксплуатации стационарных аккумуляторов Vb VARTA. Специальное издание 20 775.

- VRTA Baterie AG, H 10 033 0493 (техническое описание батарей VARTA perfect).

- Chloride Powersafe. Recombination Stanby power batteries. Specifer’s manual. Publication SP51/5M/269 November 1990

- Joe Jergl, Bruce Cole, Steve Purcell. Real world effects on VRLA batteries in float applications.  INTELEC ’96, Session 11, Paper 4.

- Sudhan S. Misra, Allan J. Williamson. On temperature compensation for lead acid batteries in float service: its impact on performance and life.  INTELEC ’96, Session 2, Paper 1.

- Эрикссон Никола Тесла Ревия 8 (1996), ISSN 1330-8211, Загреб 1996, 4. с.161

- Стационарные батареи – свинцовые аккумуляторы с рекомбинацией газа ESPACE. Необслуживаемые герметичные аккумуляторы. Серия RG (HI). Фирма “ОЛЬДАМ ФРАНС”.

- VARTA (the battery experts). Техническое описание и инструкция по эксплуатации стационарных аккумуляторов OPzV VARTA. Специальное изание 04.09.01 0792 ru.

- Joseph M. McAndrews, Richard H. Jones, A valve regulated lead acid battery management system. INTELEC ’96, Session 16, Paper 1.

- Scott D. Gerner, William J. Ross, Michael L. Sirard, A high temperature test program for VRLA batteries. INTELEC ’96, Session 11, Paper 1.

- A. Kazdaghli, P Le Breton, R. Le Tohic D. Jugan,  Power supply for optical network. INTELEC ’96, Session 12, Paper 7.

- Dr. Robert S. Robinson, On-lineBattery testing: a reliable metod for determining battery health? INTELEC ’96, Session 22, Paper 6.

- Стрaница Internet фирмы Alber: http://www.alber.com (E-mail: alber@alber.com).

- Стрaница Internet фирмы Oerlikon: http://www.oerlikon.com. 
(E-mail: accu-info@accuoerlikon).

- Nasser H. Kutkut, Deepak M Divan, Dynamic equalization techniqes  for series battery stacks. INTELEC ’96, Session 16, Paper 2.